| Бланк заказчика | Вентиляционная лаборатория ведущему инженеру лаборатории, Мельникову А. А. Москва: +7-925-85-14-322 Красноярск: +7-923 35 48 325, 21 48 325, 249 53 96 alemeln@narod.ru |
| --- | --- |

Уважаемый Александр  Алексеевич!

КГБУЗ «» просит Вас предоставить стоимость работ за определение технического состояния, проведение аэродинамических испытаний, паспортизации вентсистем в 2017 году, согласно характеристик вентиляционных установок и требований к оказанию услуг. Цены просим указать за единицу, а также с учетом всех налогов и сборов.

Ценовое предложение просим сделать в бумажном и электронном виде.  Адрес для электронной почты:

Технические характеристики вентиляционных установок

и требования к оказанию услуг

Объект: Стационар

адрес объекта

| Номер установки | Тип вентилятора | Номер вентилятора | Всас, D мм | Выхлоп, сечение, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В 2 | Ц4-70 | 2,5 | 250 | 175*175 |
| В 3 | Ц4-70 | 2,5 | 250 | 175*175 |
| В 4 | Ц4-75 | 6,3 | 630 | 440*440 |

Диаметр всаса и выхлопа полностью определяется номером вентилятора, это лишняя информация. Было бы полезным знать количество воздухораспределителей (решёток) и помещений, обслуживаемые помещения.

| Номер установки | Тип вентилятора | Номер вентилятора | Обслуживаемое помещение | Количество ответвлений, решёток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В 2 | Ц4-70 | 2,5 | кухня | 5 |
| В 3 | Ц4-70 | 2,5 | палаты (16 пом.) | 32 |
| В 4 | Ц4-75 | 6,3 |  |  |

Проведение инструментальных замеров:

- замеры статического, динамического и полного напоров на всасе и выхлопе вентиляторов (в документы идёт только полное, но можно оставить и так);

- замеры количества воздуха, поступающего (эвакуируемого) по обследуемым помещениям;

- определение величин подсосов (потерь) на отдельных участках вентсистем. (это никому не надо, но можно оставить)

Расчетная часть:

- сопоставление полученных экспериментальных данных по работе вентиляторов с каталожными характеристиками.

Оформление отчетной документации:

- краткое описание вентоборудования и технического состояния оборудования с перечнем замечаний;

- составление комплектовочных таблиц технических и аэродинамических характеристик фактически установленного оборудования;

- составление ведомостей кратности воздухообмена и воздушного дисбаланса в помещениях;

- составление таблиц результатов испытаний систем вентиляции;

- составление заключения по результатам работ на бумажных носителях и в электронном виде;

Главный врач КГБУЗ "

"

В разделе Оформление отчётной документации я бы сформулировал иначе:

- внести сведения о состоянии вентиляционных систем в паспорта

- приложить к паспортам протоколы замеров

- выдать ведомость дефектов

- предоставить сводную по объекту таблицу кратности воздухообменов