## Протокол
ООО «Наладочная организация»
Допуск СРО или Аттестат аккредитации
адрес, контакты
ПРОТОКОЛ № 1-A
аэродинамических испытаний эффективности систем вентиляции
Дата оформления протокола замера: 01.02.18
Дата проведения замера: 01.02.18
Номер установки: П1 |  |  |  | Сечение 1 (за вентилятором)
1. | Основание для испытаний:
Договор оказания услуг.
2. | Наименование и адрес объекта:
Максимально полное название объекта с адресом
3. | Место проведения работ (условия замера):
венткамера (помещение 24) в осях А-Б/2, 6-7, отм. -3,000
4. | Назначение вентиляционной системы:
общеобменная приточная в обслуживаемые помещения
5. | Сведения о средствах измерения
Свидетельства о поверке минимально необходимого комплекта, в зависимости от вида работ.
6. | Методика проведения измерений
ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.», МУ 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений»
7. | Параметры оценки измеряемой величины
СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», проект ХХХХХ - ОВ разработан ООО «Проектная организация» в 2018 г.
8. | Запись в рабочем журнале
Рабочий журнал №1 стр. -
9. | Параметры работы вентиляционной установки
Наименование показателей |  | Проверяемые параметры
|  | норматив | факт
Температура воздуха, ºС: |  | 23
Скорость воздуха в мерном сечении, м/с: |  | 3.7247
Расход воздуха, м3/час |  | 660 | 670
Отклонение от проекта (норматива), %: |  | ±8 | 1.515%
10. | Замечания:
Проекту соответствует.
11. | Измерения выполнил:
Ведущий инженер |  |  | А.А. Мельников
При проведении замеров присутствовал:
(должность и подпись представителя предприятия)
ООО «Наладочная организация»
Допуск СРО или Аттестат аккредитации
адрес, контакты
телефон/факс: + 7 (3952) 217-074; эл. почта: npp-obis@inbox.ru
ПРОТОКОЛ № 1 - ПД
аэродинамических испытаний системы противодымной вентиляции
Дата оформления протокола замера: 01.02.18
Дата проведения замера: 01.02.18
Номер установки: П1 |  |  |  | Сечение 1 (за вентилятором)
1. | Основание для испытаний:
Договор.
2. | Наименование и адрес объекта:
Максимально полное название объекта с адресом
3. | Место проведения работ (условия замера):
4. | Назначение вентиляционной системы:
5. | Сведения о средствах измерения
Свидетельства о поверке минимально необходимого комплекта, в зависимости от вида работ.
6. | Методика проведения измерений
ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний», ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.»
7. | Параметры оценки измеряемой величины
СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», проект ХХХХХ - ОВ разработан ООО «Проектная организация» в 2018 г.
8. | Запись в рабочем журнале
Рабочий журнал №1 стр. -
9. | Параметры работы вентиляционной установки
Наименование показателей |  | Проверяемые параметры
|  | норматив | факт
Температура воздуха, ºС: |  | 23
Скорость воздуха в мерном сечении, м/с: |  | 3.7247
Расход воздуха, м3/час |  | 660
Отклонение от проекта (норматива), %: |  | ±15 | 1.515%
10. | Выводы:
Проекту соответствует.
11. | Измерения выполнил:
Ведущий инженер |  |  | А.А. Мельников
При проведении замеров присутствовал:
(должность и подпись представителя предприятия)
ООО «ОБИС»
Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭН61 выдан 26 июля 2016 г.
Испытательная лаборатория
ПРОТОКОЛ №-ПП
аэродинамических испытаний противодымной вентиляции на избыточное давление
Дата оформления протокола замера: 01.02.18
Дата проведения замера: 01.02.18
Номер установки: П1 |  |  |  | #REF!
1. | Основание для испытаний:
2. | Наименование и адрес объекта:
Максимально полное название объекта с адресом
3. | Место проведения работ (условия замера):
согласно методике
4. | Назначение вентиляционной системы:
подпор в защищаемое помещение тамбур-шлюза
5. | Сведения о средствах измерения
Свидетельства о поверке минимально необходимого комплекта, в зависимости от вида работ.
6. | Методика проведения измерений
ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний», ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.»
7. | Параметры оценки измеряемой величины
ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»
8. | Запись в рабочем журнале
Рабочий журнал №1 стр. -
9. | Параметры работы вентиляционной установки
Наименование показателей |  | Проверяемые параметры
|  | норматив | факт
Температура воздуха, ºС:
Скорость воздуха в мерном сечении, м/с:
Избыточное давление (подпор), Па |  | 20-150 | 50±5
10. | Выводы:
Фактические параметры работы системы соответствуют требованиям нормативов, система пригодна к эксплуатации.
11. | Измерения выполнил:
Ведущий инженер |  |  | А.А. Мельников
При проведении замеров присутствовал:
(должность и подпись представителя предприятия)

## Протоколы
ООО «Наладочная организация»
Допуск СРО или Аттестат аккредитации
адрес, контакты
ПРОТОКОЛ № 1- C
аэродинамических испытаний эффективности системы вентиляции
Дата оформления протокола замера: 01.02.18
Дата проведения замера: 01.02.18
Номер установки: П1
1. | Основание для испытаний:
Договор оказания услуг.
2. | Наименование и адрес объекта:
Максимально полное название объекта с адресом
3. | Место проведения работ:
в зависимости от места провдения работ: по помещениям, в венткамере и т.п.
4. | Назначение вентиляционной системы:
общеобменная приточная в обслуживаемые помещения
5. | Сведения о средствах измерения
Свидетельства о поверке минимально необходимого комплекта, в зависимости от вида работ.
6. | Методика проведения измерений
ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.», МУ 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений»
7. | Параметры оценки измеряемой величины
СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», проект ХХХХХ - ОВ разработан ООО «Проектная организация» в 2018 г.
8. | Запись в рабочем журнале
Рабочий журнал №1, стр. -
9. | Параметры работы вентиляционной установки
№ сеч. | Расположение сечения |  | Расход воздуха, м3/час
|  |  | норматив | факт | отклонение
1 | за вентилятором |  | 660 | 670 | 1.515%
- | - |  | - | - | -
- | - |  | - | - | -
10. | Примечания
Проекту соответствует.
11. | Измерения выполнил:
Ведущий инженер |  |  |  | А. А. Мельников
12. | Руководитель подразделения
При проведении замеров присутствовал:
(должность и подпись представителя предприятия)